Журнал о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО «Павловоэнерго»,

вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства

за 2018г

| № | Диспетчерское наименование | Количество точек поставки | Количество потребителей услуг | Дата и время отключения | Дата и время включения | Время простоя | Причина отключения | Повреждённое оборудование | Недопоставлено кВт/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗТП-2146А ф-7 | 5 | 5 | 8.01.2018 09:50 | 9.01.2018 10:00 | 1д 5мин | Обрыв ВЛИ-0,4кВ | Участок ВЛИ-0,4кВ | 1,00 |
|  | ЗТП-2071А ф-4 | 21 | 21 | 28.01.2018 2:10 | 28.01.2018 3:00 | 50мин | Схлест ВЛ-0,4кВ | Участок ВЛ-0,4кВ | 2,43 |
|  | ЛЭП-609 | 70 | 70 | 15.02.2018 04:50 | 15.02.2018 9:20 | 4ч 30мин | Неисправность ЛР-6кВ на оп. №25 | ЛР-6кВ на оп. №25 | 118,84 |
|  | ЗТП-2020А | 84 | 67 | 27.02.201810:00 | 27.02.2018 10:45 | 45мин | Обрыв кабельной перемычки ф-А в РУ-0,4кВ | Кабельная перемычка 0,4кВ | 93,77 |
|  | КТП-2363А | 3 | 3 | 01.03.18 20:40 | 01.03.18 22:10 | 1ч 30мин | Обрыв ВЛ-0,4кВ на ввод ж/д | ВЛ-0,4кВ | 307,2 |
|  | ЗТП-2082А | 14 | 8 | 09.03.18 16:35 | 09.03.18 16:55 | 20мин | Падение ледяной глыбы на ввод ж/д | - | 23,66 |
|  | ЗТП-2071А | 211 | 209 | 15.03.18 11:30 | 15.03.18 13:40 | 2ч 10мин | Обрыв ВЛ-0,4кВ на ввод ж/д автотранспортным средством | ВЛ-0,4кВ | 100,19 |
|  | КТП-2367А ф-3 | 74 | 74 | 20.03.18 14:20 | 20.03.18 14:35 | 15мин | Обрыв ВЛ-0,4кВ на ввод ж/д | ВЛ-0,4кВ | 1,16 |
|  | ЗТП-2082А | 14 | 8 | 07.04.18 6:20 | 07.04.18 6:55 | 35мин | - | - | 37,81 |
|  | ЗТП-2155А, ф-13 | 35 | 35 | 10.04.18 15:40 | 10.04.18 16:15 | 35мин | Обрыв ВЛ-0,4кВ | ПН-100А 2шт | 12,41 |
|  | ЗТП-2071А, ф-2;4 | 209 | 209 | 10.04.18 16:30 | 10.04.18 18:25 | 1ч 55мин | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Участок ВЛ-0,4кВ | 42,45 |
|  | ЗТП-2071А, ф-4 | 104 | 104 | 22.04.18 10:45 | 22.04.18 11:15 | 30мин | Искрение на ВЛ-0,4кВ | - | 5,53 |
|  | ЗТП-2132А, ЗТП-2121А, ЗТП-2151А, ЗТП-2059А | 51 | 37 | 03.05.18 2:20 | 03.05.18 4:50 | 2ч 30мин | Повреждение КЛ-6кВ | КЛ-6кВ от ЗТП-2132А до КТП-2181А | 454,46 |
|  | ЗТП-2171А, ф-11 | 27 | 27 | 03.05.18 11:00 | 03.05.18 11:40 | 40мин | Обрыв ВЛ-0,4кВ | Ввод на ж/д №10 ул. Дзержинского | 4,51 |
|  | ЗТП-2132А, ЗТП-2121А, ЗТП-2151А, ЗТП-2059А | 51 | 37 | 08.05.18 13:30 | 08.05.18 14:30 | 1ч | Повреждение КЛ-6кВ | КЛ-6кВ от ЗТП-2059А до 3ТП-2121А | 181,42 |
|  | ЗТП-2132А, ЗТП-2121А, ЗТП-2151А, ЗТП-2059А | 51 | 37 | 14.05.18 3:30 | 14.05.18 6:25 | 2ч 55мин | Повреждение КЛ-6кВ | КЛ-6кВ от ЗТП-2059А до 3ТП-2121А | 530,18 |
|  | ЗТП-2310А, ф-20 | 15 | 15 | 23.05.18 10:50 | 23.05.18 11:05 | 15мин | Нагрев наконечника нулевого провода в РУ-0,4кВ | Наконечник нулевого провода | 0,6 |
|  | ЗТП-2020А, ф-1 | 28 | 20 | 25.05.18 18:15 | 25.05.18 18:40 | 25мин | Сгорел ПН-250А | ПН-250А | 15,94 |
|  | ЗТП-2503, ф-9А | 10 | 5 | 28.05.18 8:10 | 28.05.18 18:30 | 10ч 20мин | КЗ на ВЛ-0,4кВ | - | 161,7 |
|  | ЗТП-2082А | 14 | 8 | 30.05.18 14:10 | 30.05.18 14:30 | 20мин | КЗ на ВЛ-0,4кВ | - | 80,24 |
|  | ЗТП-2020А, ф-3, ф-1 | 36 | 24 | 30.05.18 15:10 | 30.05.18 16:50 | 1ч 40мин | Схлест ВЛ-0,4кВ | ПН-400А 3шт ПН-250А 2шт | 48,9 |
|  | ЗТП-2071А ф-4 | 23 | 23 | 12.06.18 16:30 | 12.06.18 17:00 | 30мин | Обрыв ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 1 |
|  | КТП-2367А ф-1, ф-3 | 25 | 23 | 21.06.18 10:10 | 21.06.18 13:05 | 2ч 55мин | Схлест ВЛ-0,4кВ | - | 17,4 |
|  | ЗТП-2146А | 58 | 55 | 23.06.18 20:45 | 23.06.18 22:45 | 2ч | Повреждение КЛ-6кВ | КЛ-6кВ от РП-25 до 3ТП-2146А | 91,85 |
|  | ЗТП-2307А ф-7 | 10 | 4 | 25.06.18 19:50 | 25.06.18 22:30 | 2ч 45мин | Повреждение КЛ-0,4кВ | КЛ-0,4кВ от ЗТП-2307А до опоры №1 | 24,3 |
|  | ЗТП-2147А | 5 | 4 | 09.07.18 8:40 | 09.07.18 10:30 | 1ч 50мин | Неизвестна | - | 17,65 |
|  | БКТП-2195А | 2 | 1 | 17.07.18 17:10 | 17.07.18 17:55 | 45мин | Отключилась ЛЭП-612 п/с «Ясенецкая» | - | 9,43 |
|  | п/с "ПОМЗ" МВ-35кВ Т-2 | 5 | 4 | 04.08.18 16:00 | 04.08.18 19:50 | 3ч 50мин | К.З. от попадания птицы на шины ввода КРУН-6кВ | ТН-6кВ 2й-СШ | 406,92 |
|  | ЗТП-2170А, РУ-0,4кВ, ф-15 | 2 | 2 | 05.08.18 6:00 | 05.08.18 8:40 | 2ч 40мин | Замыкание фазы на КЛ-0,4кВ | КЛ-0,4кВ | 41,61 |
|  | ЗТП-2170А, РУ-0,4кВ, ф-3 | 28 | 28 | 12.09.18 16:30 | 12.09.18 16:50 | 20мин | Отсутствие прижимного контакта в автоматическом выключателе | - | 3,33 |
|  | ТП-8А, ЛЭП-607 | 237 | 150 | 14.09.18 21:30 | 15.09.18 1:35 | 2ч 40мин | Повреждение КЛ-6кВ при выполнении земляных работ | КЛ-0,6кВ | 151,00 |
|  | КТП-2530А, РУ-6кВ | 43 | 43 | 23.09.18 18:30 | 23.09.18 19:47 | 1ч 17мин | Сгорел ПК-40А | - | 27,60 |
|  | КТП-2064А, РУ-0,4 ф-3 | 28 | 28 | 28.09.18 19:40 | 28.09.18 21:50 | 2ч 10мин | Обрыв ВЛ-0,4кВ | участок ВЛ-0,4кВ | 2,79 |
|  | ЗТП-2535А, РУ-0,4 ф-6 | 0 | 0 | 29.09.18 15:40 | 29.09.18 16:10 | 30мин | Отсутствует напряжение на фазе С | - | 0,00 |
|  | ЗТП-2362А ф-1 | 32 | 32 | 08.10.18 19:30 | 08.10.18 20:05 | 35мин | По заявке потребителей | ВЛ-0,4кВ | 3,71 |
|  | ЗТП-2137А, РУ-6кВ, яч. ввода ЗТП-2138А | 16 | 9 | 13.10.18 16:15 | 13.10.18 17:05 | 40мин | Двухфазное замыкание на землю | КЛ-6кВ | 56,2 |
|  | РП-24А, яч. №10, ЛЭП-609Б | 177 | 135 | 13.10.18 20:30 | 13.10.18 21:05 | 35мин | Двухфазное замыкание на землю | КЛ-6кВ | 752,79 |
|  | ЗТП-2069, РУ-0,4кВ, ф-4а | 14 | 8 | 18.10.18 10:00 | 18.10.18 11:00 | 1ч | Отсутствует контакт нулевого провода на вводе дома | - | 36,1 |
|  | ЗТП-2020А, РУ-0,4кВ, ф-4 | 54 | 53 | 23.10.18 20:10 | 23.10.18 20:55 | 45мин | Слабый контакт на вводе дома | - | 23,81 |
|  | ЗТП-2362, РУ-0,4кВ, ф-2а | 27 | 25 | 25.10.18 20:20 | 25.10.18 21:45 | 30мин | на ЗТП-2362А отключился вводной ВА | - | 5,33 |
|  | ЗТП-2020А, РУ-0,4кВ, ф-4 | 54 | 53 | 26.10.18 20:00 | 26.10.18 20:20 | 20мин | Слабый контакт на вводе дома |  | 10,57 |
|  | ЗТП-2132А, РУ-6кВ, яч. ввода КТП-2181А | 13 | 13 | 28.10.18 8:50 | 28.10.18 10:40 | 2ч 50мин | Однофазное замыкание на землю | КЛ-6кВ | 5,67 |
|  | ЗТП-2110А, РУ-0,4кВ | 15 | 14 | 12.11.18 0:50 | 12.11.18 6:05 | 6ч 25мин | Возгорание по адресу 1я-Северная д.38 | - | 744 |
|  | ЗТП-2136А, РУ-0,4кВ | 5 | 4 | 12.11.18 19:15 | 12.11.18 19:30 | 15мин | Частичное отсутствие напряжение в сети | КЛ-0,4кВ | 7,6 |
|  | ЗТП-2020А, РУ-0,4кВ, ф-4 | 85 | 68 | 23.11.18 6:30 | 23.11.18 9:55 | 3ч 25мин | Обрыв и схлест на участке ВЛ-0,4кВ | ВЛ-0,4кВ | 346,29 |
|  | ЗТП-2362А, РУ-0,4кВ, ф-14 | 77 | 73 | 23.11.18 18:20 | 23.11.18 19:50 | 1ч 30мин | Отключился автоматический выключатель | - | 90 |
|  | ЗТП-2078А, РУ-0,4кВ, ф-8 (Зрячев, Батурин) | 1 | 1 | 28.11.18 15:00 | 28.11.18 15:40 | 40мин | Нагрев кабельных наконечников | Трансформаторы тока | 54 |
|  | ЗТП-2307А, РУ-0,4кВ, ф-8 | 72 | 64 | 07.12.18 21:55 | 07.12.18 23:00 | 30мин | Возгорание жилого дома | - | 37,7 |
| Итого: | 5193,05 |

Главный инженер								Ю.Н. Блинов