Проект

ВНИМАНИЕ!

Проект договора обязателен как по существу изложенных требований, так и по форме. Условия проекта договора являются неизменными. Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к договору, в том числе исключить из текста договора положения, связанные с НДС, в случае выбора в качестве победителя закупки участника, применяющего упрощенный режим налогообложения. В случае, если стороны не придут к соглашению в отношении этих изменений, стороны будут обязаны подписать договор на условиях, изложенных в настоящем извещении.

Участник Запроса котировок должен представить локально - сметный расчет как приложение к проекту договора (если это предусмотрено условиями проекта договора) в составе заявке на бумажном носителе и  электронную копию на CD или «флэш карте» .

ДОГОВОР № 15-зк/25

г. Павлово							____________________г.

ООО «Павловоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Орловой Юлии Николаевны, действующего на основании Устава,

и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании ____________, а вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ООО «Павловоэнерго», заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключается с Подрядчиком, как с победителем в проведении запроса котировок № 15-зк/25 от 16.04.2025г. (Закупка производится на основании инвестиционной программы ООО «Павловоэнерго» на 2025г.)

1.2. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы, указанные в разделе 2 настоящего договора, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить цену, определенную в разделе 3 настоящего договора.

1.3. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств сторонние организации (субподрядчиков) по согласованию с Заказчиком (приложения № 3 к настоящему договору) и предоставлением информация не позднее следующего календарного дня после заключения Подрядчиком Договора с субподрядчиком (приложения № 4 к настоящему договору).

1.4. В случае необходимости проведения дополнительных работ, не предусмотренных Договором, Стороны определяют порядок их проведения, объем и стоимость в дополнительном соглашении, которое будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

- Объем и содержание работ, обеспечение их выполнения

  - Подрядчик обязан осуществить по настоящему договору работы по реконструкции РП-26А (проектирование, поставка и установка нового оборудования в ячейках КСО-272) по адресу: Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово ул. Правика, д.3"А", согласно Технического задания(приложения № 1 к настоящему договору).

2.2. Работы должны осуществляться в установленные сроки:

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 30.09.2025г.

2.3. В случае, если в процессе работ будут выявлены неисправности или дефекты в оборудовании с надлежавшей его заменой, оплата Заказчиком за данное оборудование будет производиться по отдельной спецификации.

- Оплата выполненных работ

  - Общая стоимость работ по настоящему договору определяется на основании локально - сметного расчета (Приложение № 2 к настоящему договору) и составляет: _______включая НДС.

3.1.1 Стоимость работ определяется исходя из заранее согласованных Заказчиком и фактически выполненных Подрядчиком работ на основании акта выполненных работ за отчетный месяц.

3.2. Заказчик производит оплату в размере 100% стоимости товара, работ (услуг) в течение 180 (Сто восемьдесят) банковских дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), представленной счет-фактуре и счета.

3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются выполненными после поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в полном объеме, предусмотренном настоящим Договором.

3.4.  Стороны договорились, что законные проценты на сумму долга за период пользования любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по Договору.

- Сдача и приемка работ

4.1. По окончании Работ (этапа) Подрядчик предоставляет Заказчику Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), вместе с комплектом исполнительной или иной предусмотренной законом документации (актами на скрытые работы, исполнительными схемами, протоколами испытаний, отчетно-сварочной документацией и др.). При предоставлении всех вышеуказанных документов Заказчик обязан в течение 5-ти рабочих дней произвести приемку выполненных Работ и подписать Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3), либо представить мотивированные возражения.

4.2. Перед подписанием Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) Заказчик должен осмотреть результат Работ. При обнаружении им явных недостатков в результате Работ он должен немедленно заявить об этом Подрядчику для того, чтобы эти недостатки были оговорены в акте.

4.3. Устранение недостатков, допущенных Подрядчиком при производстве Работ и отраженных в двухстороннем акте, производится Подрядчиком за его счет в дополнительно согласованные Сторонами сроки. После устранения недостатков процедуры приемки выполненных Работ, предусмотренные Договором, возобновляются.

- Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств

5.1. За нарушение сроков платежа, установленных настоящим пунктом Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета 0,01% неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.

5.2. За нарушение сроков выполнения работ, в том числе отдельных этапов работ, установленных договором Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку из расчета 0,01% суммы настоящего договора за каждый день просрочки.

5.3. Датой начала начисления и расчёта штрафов и пеней, предусмотренных данных договором за нарушение обязательств, считается дата получения Стороной, нарушившей обязательство, обоснованной письменной претензии от другой Стороны.

- Иные права и обязанности сторон

6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнении (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.2. Подрядчик устанавливает на выполняемые по настоящему договору работы гарантийный срок продолжительностью 1 год с момента сдачи работ Заказчику.

Гарантии качества распространяются на все поставляемое оборудование, согласно паспортам заводов-изготовителей.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2).

Гарантийный срок завода-изготовителя на вакуумные выключатели и модули управления к ним должен составлять не менее 30 лет (360 месяцев), начиная с даты отгрузки, указанной в паспорте на изделие

6.3. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение своими работниками внутриобъектового режима, правил ТБ, пожарной и электробезопасности, установленных на объектах заказчика, в соответствие с Российским законодательством

- Заключительные положения

7.1. С момента заключения договора вся предшествующая переписка и переговоры между сторонами теряют силу. Все изменения, дополнения и приложения к этому договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами или согласованы путем обмена телеграммами, факсимильным сообщением или в ином порядке, установленным настоящим договором.

7.2. При изменении платежных и почтовых реквизитов Стороны обязаны известить об этом друг друга  письменно, не позднее трех дней с момента изменения.

- 7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств  по настоящему договору, если оно явилось следствием  форс-мажорных  обстоятельств: пожара, наводнения, землетрясения и других стихийных бедствий, запретов государственных органов. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.4. Стороны договариваются сохранять конфиденциальность по поводу условий настоящего договора. Условия настоящего договора могут быть раскрыты по решению суда или иного компетентного государственного органа.

7.5. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка разрешения споров по этому договору обязательно. Срок ответа на претензию установлен продолжительностью 7 дней.

7.6. В случае невозможности разрешения спора путём переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области.

7.7. Все вопросы, неурегулированные настоящим договором регулируются действующим законодательством РФ.

7.8. Настоящий договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.9. Настоящий договор вступает в силу  с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Приложение:

- Техническое задание.

- ЛСР

- Письмо о согласовании привлечения субподрядчиков.

- Сведения о привлечении субподрядчиков к исполнению Договора.

- АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- |
|  | ООО «Павловоэнерго» |
|  | 606100, Нижегородская обл. г. Павлово пер. Гаражный д. 1 ИНН: 5252021872 КПП: 525201001 р/с: 40702810842360106045 в Волго-Вятском Банке ПАО Сбербанк России к/с: 30101810900000000603 ОГРН: 108525001053 |

Подрядчик: 						Заказчик:

____________________ / ___________			 _____________________ Ю.Н. Орлова

Приложение №1

к договору № 15-зк/25 от __________ 2025г.

Техническое задание.

- Наименование закупаемых товаров, работ (услуг):

Выполнение комплекса работ по реконструкции РП-26А (проектирование, поставка и установка нового оборудования в ячейках КСО-272) объект инвестиционной программы.

2. Требования к работам.

Работы должны быть выполнены в полном соответствии с нормативно-технической документацией. Работы выполнить согласно ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТЭЭ и действующей НТД. Все работы должны производиться в присутствии непосредственного руководителя Работ и представителя заказчика предприятия при строгом соблюдении положений следующих нормативных документов:

- СО 153-34.03.305-2003 «Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых Работ на энергетических предприятиях»;

- СО 34.03.151-2004 «Инструкция по безопасному производству Работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики»;

- СТО 34.01-23.1-001-2017 Объем и нормы испытаний электрооборудования;

- «Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской федерации»;

- РД 34.20.501-95 «Объём и нормы испытания электрооборудования» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории РФ;

- Правила технической эксплуатации Электроустановок станций и сетей» (ПТЭЭСС), утвержденные приказом Министерства энергетики РФ от 19.06.2003 г. N 229;

Выполнение работ в соответствии действующими нормативными документами при проведении строительно-монтажных работ, государственными и отраслевыми стандартами.

Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, электро и пневмоинструмента, технологической оснастки, за соблюдение требований безопасности труда при производстве Работ возлагается на организацию, осуществляющую Работы.

- Общие требования и характеристики поставляемого оборудования.

  - Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям стандартов ГОСТ:

- ГОСТ Р 52565-2006 «Выключатели переменного тока на напряжения от 3 до 750кВ. Общие технические условия»;

  - Продукция по своим характеристикам должна соответствовать всем требованиям Заказчика.

  - Требования к маркировке Продукции.

Продукция должна иметь маркировку в соответствии с действующими ГОСТами.

Коммутационный модуль должен иметь на корпусе привода фирменную табличку предприятия-изготовителя, содержащую следующую информацию: обозначение коммутационного модуля; серийный номер.

  - Основные параметры и характеристики поставляемой Продукции и выполняемых работ указаны в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Основные положения |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «Павловоэнерго» |
| 2 | Адрес Заказчика | Нижегородская обл., г. Павлово, Гаражный пер., д. 1 |
| 3 | Объект | РУ-6кВ РП-26А |
| 4 | Адрес объекта | - |
| 5 | Вид работ | Реконструкция РП-26А (проектирование, поставка и установка нового оборудования в ячейках КСО-272) основного ввода № 7 РП-26А, ячейки СВ № 11 РП-26А, ячеек ОЛ № 3, 4, 5, 6, 8, 9 распределительного устройства 6 кВ (РУ-6 кВ) РП-26А ООО «Павловоэнерго» с заменой масляных выключателей на вакуумные) в количестве 8 единиц, заменой средств измерения, включающий поставку оборудования и выполнение проектных, строительно-монтажных, пусконаладочных работ «под ключ» с организацией МПЗ (микропроцессорной защиты), и АВР (аварийное включение резерва). |
| 6 | Способ реализации | Подрядный |
| 7 | Подрядная организация | Определяется на конкурсной основе |
| 8 | Требования к исполнителю | Исполнитель обязуется принять отгруженное Заказчику оборудование на гарантию и нести гарантийные обязательства на протяжении всего гарантийного срока, а также осуществлять постгарантийное обслуживание. |
| 9 | Этапы выполнения работ | I этап - разработка проектно-сметной документации. II этап - поставка оборудования. III этап - выполнение монтажных и пусконаладочных работ по заменяемому оборудованию. |
| 10 | Требования к документации | При выполнении работ следует руководствоваться необходимыми для проектирования и сдачи работ нормативными и регламентирующими документами, действующими в РФ |
| 11 | Материалы и оборудование | В соответствие с проектом, спецификацией и по согласованию с Заказчиком |
| 12 | Источник финансирования | Собственные средства заказчика |
| 13 | Виды и стадии выполнения работ | 1 Этап: 1.1. Предпроектная проработка: -Обследование РУ-6кВ РП-26А ООО «Павловоэнерго»; -Оформление акта о техническом состоянии оборудования; -Определение объёмов необходимого реконструкции; -Сбор необходимых данных выполняет Исполнитель совместно с Заказчиком. -Выбор оборудования по согласованию с Заказчиком; -Иные действия, необходимые для выполнения работ по данному этапу. 1.2. Разработка рабочей документации и согласование оборудования; -Согласование документации с заказчиком; -Согласование документации с организацией, осуществляющей электроснабжение объекта; -Объем рабочей документации должен быть достаточным для выполнения монтажно-наладочных работ и содержать чертежи изделий и узлов; 1.3. Разработка сметной документации. -Иные действия, необходимые для выполнения работ по данному этапу; Данный этап считается выполненным после передачи Исполнителем Заказчику рабочей документации. 2 Этап: Поставка оборудования. 3 Этап: 3.1. Демонтажные работы. - Выполнить демонтаж масляных выключателей ячейки ввода №7 РП-26А, ячейки СВ №11 РП-26А, ячеек ОЛ №3, 4, 5, 6, 8, 9 распределительного устройства 6кВ (РУ-6кВ) РП-26А; - Демонтаж шин; - Демонтаж реле, предохранителей, приборов измерения и защиты, кнопок и ключей управления; - Демонтаж трансформаторов тока 6кВ; 3.2. Монтажные работы. - Выполнить подготовку поверхностей фасада ячейки ввода №7 РП-26А, ячейки СВ №11 РП-26А, ячеек ОЛ №3, 4, 5, 6, 8, 9 РП-26А к покраске; - Установить фасадные листы; - Осуществить покраску поверхностей фасада ячейки ввода №7 РП-26А, ячейки СВ №11 РП-26А, ячеек ОЛ №3, 4, 5, 6, 8, 9 РП-26А; -Выполнить монтажные работы в соответствии с утвержденной Заказчиком сметной и рабочей документацией; -Произвести обвязку терминалов МПЗ ячеек №7 РП-26А и ячейки СВ №11 РП-26А для последующей организации АВР. - Выполнить монтаж шкафа трансформаторного для организации питания собственных нужд РУ. -Монтажные и пусконаладочные работы в действующей электроустановке производить без нарушения технологического процесса в соответствии с разработанным Исполнителем и утвержденным Заказчиком временным технологическим регламентом работы. -За свой счет устранить дефекты в выполненных работах, допущенные по вине Исполнителя и обнаруженные в течение гарантийного срока; -Иные действия, необходимые для выполнения работ по данному этапу. 3.2. Пусконаладочные работы. -Произвести пусконаладочные работы по поставленному, смонтированному и, при необходимости, по существующему оборудованию. - Сдать материалы исполнительной документации и полный пакет документации по поставленному и смонтированному оборудованию; - Иные действия, необходимые для выполнения работ по данному этапу. Данный этап считается выполненным после передачи Заказчику Исполнителем материалов исполнительной документации и полного пакета документации по поставленному и смонтированному оборудованию, а также предоставления Заказчику отлаженного и работающего оборудования. К каждому из последующих этапов выполнения работ Исполнитель приступает только с согласия Заказчика. |
| 14 | - Наименование поставляемого оборудования | Вакуумный выключатель в комплекте с модулем управления, средствами измерения и микропроцессорной защитой (МПЗ); |
| 15 | - Количество | - 8 комплектов |
| 16 | - Основные требования к технологическим и конструктивным решениям, применяемым материалам, оборудованию и приборам | - Проектом предусмотреть: 1. Разработку электрических схем вторичных соединений ячеек КСО-272 РУ-6кВ РП-26А ООО «Павловоэнерго» с привязкой существующей схемы к новым вакуумным выключателям. 2. Выполнение реконструкции ячеек РУ-6кВ в объёме: – замена масляных выключателей на вакуумные с адаптацией в существующий шкаф; – привязка вакуумного выключателя к микропроцессорной защите (МПЗ); - замена средств измерения; – организация АВР. 3. Предусмотреть поэтапный вывод оборудования в ремонт и поэтапный ввод в работу без остановки общего технологического процесса. Согласовать проектную документацию с заказчиком и организацией, осуществляющей электроснабжение объекта. Технические требования к вакуумным выключателям: - Продукция должна быть новой, прежде не используемой, не восстановленной, производства не ранее 2024 года и по своим техническим характеристикам соответствовать требованиям настоящего пункта; - Продукция должна изготавливаться в заводских условиях, в соответствии с ГОСТ, ТУ и иметь сертификаты соответствия (Росстандарта России); - Товар должен отгружаться Исполнителем в таре и упаковке, предусмотренной заводом-изготовителем. Товар, упаковка, тара должны быть надлежащим образом промаркированы; - Стоимость тары, упаковки включается в стоимость продукции. Тара возврату не подлежит; - Пофазные электромагнитные приводы выключателя, выполненные по принципу «магнитная защелка»; - Внешний корпус выключателя должен быть выполнен из однородного прозрачного материала типа «лексан» (или иного изоляционного материала, не уступающего по своим характеристикам данному материалу), исключающий прямое прикосновение к вакуумной дугогасительной камере (ВДК) и попадание в неё пыли, а также наличие уплотнений ВДК для выключателей до 1000 А. Основные технические характеристики: Номинальное напряжение, кВ - 10 Номинальный ток, не менее, А - 1000 Номинальный ток отключения, не менее, кА - 20 Ток термической стойкости, не менее, кА - 20 Время термической стойкости, не менее, с - 3 Ток электродинамической стойкости, не менее, кА - 51 Нормированное содержание апериодической составляющей, не менее, % - 50 Механический ресурс, не менее, циклов «ВО» - 50000 Коммутационный ресурс, не менее: - при номинальном токе, циклов «ВО» - 50000 - при номинальном токе отключения, циклов «ВО» - 100 Собственное время отключения, не более, мс - 50 Полное время отключения (от РЗА), не более, мс - 60 Собственное время включения, не более, мс - 70 Полное время включения (от РЗА), не более, мс - 80 Электрическое сопротивление главной цепи полюса, не более, мкОм - 40 Цикл АПВ при коммутации: О-0,3с-ВО-15с-ВО Стойкость к механическим внешним воздействиям, группа по ГОСТ 17516.1 - М6 Масса коммутационного аппарата без упаковки, не более, кг - 60 Номинальные значения климатических факторов внешней среды: Климатическое исполнение и категория размещения У2 Температура окружающего воздуха, °C • верхнее рабочее значение температуры +55 • нижнее рабочее значение температуры -45 • верхнее значение температуры хранения и транспортирования +55 • нижнее значение температуры хранения и транспортирования -50 Степень защиты встроенного в привод оборудования по ГОСТ 14254, не менее – IP40 Тип атмосферы – II (промышленная) Наибольшая высота эксплуатации над уровнем моря, м – 1000 Требования к системе измерения: Максимальное измеряемое фазное напряжение, не менее, кВ – 12/√3 Класс точности датчика напряжения – 0,5 Максимальный измеряемый фазный ток, не менее, кА – 12 Класс точности датчика тока используемого для коммерческого учёта – 0,5S Диапазон измерений тока нулевой последовательности, А - 0,1-1600 Относительная погрешность измерения тока нулевой последовательности, не более, % - 1 Требования к модулю управления с функцией РзиА: Основные технические характеристики: Номинальное напряжение оперативного постоянного тока, В 100 – 250 Номинальное напряжение оперативного переменного тока, В 100 – 250 Потребляемая мощность в установившемся режиме, не более, ВА - 15 Передача данных по GSM/GPRS; Количество поддерживаемых SIM-карт – 2 (одновременно в работе одна); Наличие порта Ethernet ; Наличие порта RS-232/RS-485; Наличие низковольтных блок контактов Н.З., Н.Р. Протокол передачи данных Modbus, DNP3; Функция самодиагностики и контроль целостности цепей управления и катушек электромагнитов выключателя, при обнаружении неисправности формируется соответствующий сигнал; Предусмотрена возможность выдачи сигнала «Неисправность» во внешние цепи; Состав защит блока управления с функцией РзиА: Трёхступенчатая защита от междуфазных коротких замыканий; Защита от однофазных замыканий на землю; Автоматическое повторное включение после МТЗ; Встроенная селективная направленная защита от однофазных замыканий на землю с чувствительностью к току нулевой последовательности до 0,1 А; Автоматическое повторное включение после ОЗЗ; Защита минимального напряжения; Автоматическое повторное включение после ЗМН; Защита от обрыва фазы с пуском по току обратной последовательности; Защита от обрыва фазы с пуском по напряжению обратной последовательности; Автоматическая частотная разгрузка (1 ступень); Частотное автоматическое повторное включение; Включение на «холодную» нагрузку; Наличие элементов свободно программируемой логики; Возможность организации АВР. Надежность и требования к обслуживанию: Срок службы (в том числе блока управления) до списания, лет, - не менее 30 лет; Коммутационный аппарат не должен требовать проведения плановых ремонтов на протяжении всего срока эксплуатации; Система измерения и коммутационный аппарат не требуют обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации; Требования по аттестации, сертификации и безопасности: Наличие у поставляемого выключателя действующей декларации о соответствии требованиям ГОСТ; Наличие комплекта протоколов испытаний, выданных испытательными лабораториями, аккредитованными в Федеральной службе по аккредитации с соответствующим кодом ОКПД2 в области аккредитации, подтверждающего соответствие поставляемых выключателей требованиям ГОСТ Р 52565-2006. Оборудование должно производиться на территории РФ (Заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации на поставляемое оборудование из «Реестр промышленной продукции, произведенной на территории РФ») |
| 17 | - Гарантийные обязательства | 1. Гарантии качества распространяются на все поставляемое оборудование, согласно паспортам заводов-изготовителей. 2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов) и работ составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания сторонами акта о приёмке выполненных работ (форма КС-2). 3. Гарантийный срок завода-изготовителя на вакуумные выключатели и модули управления к ним должен составлять не менее 30 лет (360 месяцев), начиная с даты отгрузки, указанной в паспорте на изделие. 4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты смонтированного оборудования, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, но не позднее 15-ти рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком. При выявлении дефекта Исполнитель должен: - обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 3 (трех) суток со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; - выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (десяти) рабочих дней. 5. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 10 (десяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. |

- Требования к качеству продукции:

  - До отправки продукции Заказчику должны быть проведены на заводе приемо-сдаточные испытания. Результаты испытаний должны быть отражены в паспорте на продукцию.

После проведения на заводе приемо-сдаточных испытаний основание привода выключателя привода закрывается крышкой и пломбируется.

  - Требования к безопасности продукции: в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ к безопасности товара, являющегося предметом заказа.

  - Требования к качеству продукции: качество продукции должно соответствовать требованиям сертификатов соответствия установленного образца.

- Требования к проведению СМР и ПНР:

  - Осуществлять комплектацию работ всеми материалами, необходимыми для строительства, в строгом соответствии с технологической последовательностью СМР и в сроки, установленные календарным планом и графиком строительства согласованным Заказчиком;

  - Комплекс СМР и ПНР производить согласно утверждённой в производство работ заказчиком ПСД, нормативных документов, регламентирующих производство общестроительных работ, а также работ, производимых на объектах электросетевого комплекса;

  - Закупать и поставлять оборудование и материалы, установленные проектом и утвержденные Заказчиком строительства, необходимые для производства СМР и ПНР (изменение номенклатуры поставляемых материалов должно быть согласовано с Заказчиком и проектной организацией без изменения сметной стоимости);

  - Выполнять все технические условия, выданные заинтересованными предприятиями и организациями и осуществить в соответствии с проектными решениями;

  - Согласовывать с ООО «Павловоэнерго» все изменения проектных решений, возникающие в процессе монтажа;

  - Применять материалы, имеющие паспорта и сертификаты РФ;

  - Представлять необходимые документы для оформления ввода объекта в эксплуатацию Заказчиком по завершении работ.

- Требования к безопасности работ:

- Погрузка и/или разгрузка, транспортирование и складирование должны производиться обученным персоналом с соблюдением требований безопасности труда;

- Монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»;

- Рабочие места должны быть подготовлены в полном объеме в соответствии с межотраслевыми правилами по охране труда (Правила безопасности при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М - 016-2001), противопожарной безопасности (ППБ), действующими в отрасли «Электроэнергетика»;

- Все работы на действующем электрооборудовании выполняются с оформлением нарядов-допусков;

- При проведении земляных работ, Подрядчик обязан получить ордер на производство земляных работ и согласовать с владельцами (балансодержателями) коммуникаций, пролегающих в месте работ;

- Во время выполнения Работ обеспечить соблюдение требований по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, а также сохранности результатов Работ, материалов и оборудования до приемки Работ в полном объеме;

- Производство Работ допускается только при наличии списка лиц, ответственных за безопасное производство Работ и согласованного с Заказчиком проекта производства Работ.

- Место, условия и порядок выполнения работ:

Адрес: Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово ул. Правика, д.3"А"

Поставка продукции должна осуществляться в соответствии с Техническим заданием, условиями Договора, требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Поставка продукции производится за счёт сил и средств Поставщика в соответствии с условиями Договора. Исполнитель обеспечивает прибытие своего уполномоченного представителя для составления дефектной ведомости и согласования с Заказчиком образцов устанавливаемого оборудования (с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов). В процессе выполнения работ использовать материалы и комплектующие, соответствующие государственным стандартам, отраслевым стандартам, техническим условиям.

После выполнения работ Исполнитель передаёт Заказчику сертификаты качества на установленную продукцию и предъявляет Заказчику сдачу оказанных работ.

Подрядчик: 						Заказчик:

____________________ / ___________			 _____________________ Ю.Н. Орлова

Приложение № 2

к договору № 15-зк/25 от __________ 2025г.

ЛСР № _____ от ________г.

Приложение № 3

к договору № 15-зк/25 от __________ 2025г.

На бланке организации

Форма

- ПИСЬМО

о согласовании привлечения субподрядчиков к исполнению договора к договору № 15-зк/25 от __________ 2025г. (далее – «Договор»)

__________________2025г.*

Во исполнение п.п. _______ Договора, прошу согласовать привлечение к исполнению Договора следующих субподрядчиков:

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Адрес (место нахождения) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на налоговый учет (ИНН/КПП), дата постановки на учет в налоговом органе |  |
| ОКОПФ, ОКПО |  |
| Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (да/нет) |  |
| Предмет договора (виды работ) |  |
| Планируемый срок договора |  |

2.

…n **

Приложение: проект договора, который планируется заключить с субподрядчиком со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему

_________________________________			___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)				(ФИО и должность подписавшего)

М.П.

_______________________________

* информация представляется не позднее следующего календарного дня после заключения Подрядчиком Договора с субподрядчиком

** заполняется в отношении каждого субподрядчика

Подрядчик: 						Заказчик:

____________________ / ___________			 _____________________ Ю.Н. Орлова

Приложение № 4

к договору № 15-зк/25 от __________ 2025г.

На бланке организации

ФОРМА

Сведения о привлечении субподрядчиков к исполнению Договора

№ _________________ от ________________ (далее – «Договор»)

«_____» _____________ 20___ г.*

Во исполнение п. 1.3. Договора, информирую о привлечении к исполнению Договора субподрядчиков:

| Наименование, фирменное наименование (при наличии) |  |
| --- | --- |
| Адрес (место нахождения) |  |
| Идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на налоговый учет (ИНН/КПП), дата постановки на учет в налоговом органе |  |
| ОКОПФ, ОКПО |  |
| Принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства (да/нет) |  |
| Дата и номер договора с субподрядчиком |  |
| Предмет договора |  |
| Цена договора c учетом НДС, рублей |  |
| Цена договора без учета НДС, рублей |  |
| Срок исполнения договора |  |

2.

…n **

Приложение: заверенная копия договора, заключенного с субподрядчиком со всеми приложениями и дополнительными соглашениями к нему

_________________________________			___________________________

(Подпись уполномоченного представителя)				(ФИО и должность подписавшего)

М.П.

_______________________________

* информация представляется не позднее следующего календарного дня после заключения Подрядчиком Договора с субподрядчиком

** заполняется в отношении каждого субподрядчика

Подрядчик: 						            Заказчик:

____________________ / ___________			 _____________________ Ю.Н. Орлова