|  |  |
| --- | --- |
| **Согласованно:**  Заместитель генерального директора  ООО «Павловоэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Титов О.В.  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. | **Утверждаю:**  Генеральный директор  ООО «Павловоэнерго»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Орлова Ю.Н.  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. |

.

**Техническое задание**

**на поставку провода СИП-2 3х50+1х50, СИП-2 3х120+1х95**

**для нужд ООО «Павловоэнерго»**

**Составил:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Карев А.В.

**Проверил:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Блинов Ю.Н.

**Расчет произвел (проверил):**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Куколева И.Л.

г. Павлово 2025г.

**1. Наименование закупаемых товаров, работ (услуг)**

Лот № 1

Поставка провода СИП-2 3х50+1х50, СИП-2 3х120+1х95 для нужд ООО «Павловоэнерго:

СИП-2 3х50+1х50 – 3000м.,

СИП-2 3х120+1х95 – 850м.

* 1. **Код товара по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (ОКПД 2)**

27.32.14.120

* 1. **Установлен национальный режим в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. № 1875**

Устанавливается ограничение (Размер минимальной обязательной доли закупок товаров российского происхождения - 80%).

* 1. **Преимущество в отношении товаров российского происхождения**

Устанавливается.

**Порядок формирования начальной (максимальной) цены:** начальная (максимальная) цена договора включает все возможные расходы участника, в том числе стоимость расходных материалов, транспортных расходов, всех видов налогов и сборов, и иных расходов, и обязательных платежей.

1. **Требуемые характеристики.**

Провод СИП-2 3х50+1х50, СИП-2 3х120+1х95:

Изготовлен по нормам ГОСТ Р 52373-2005

Номинальное переменное напряжение – 1кВ;

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля – от -60°С до +50°С;

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева – -20°С;

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил – 90°С;

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме или режиме перегрузки – 130°С;

Максимальная температура нагрева жил при коротком замыкании – 250°С;

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке – 10 диаметров кабеля;

Срок службы, не менее – 40 лет;

Гарантийный срок эксплуатации кабеля – 3 года.

1. **Требования, предъявляемые к товару:**

Поставляемая продукция должна быть новой, ранее не использованной, дата выпуска продукции должна быть не ранее **11.2025г**. выпуска.

1. **Требования к упаковке, отгрузке, маркировке, хранению товара:**

* Поставщик обязан поставить товар в упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при перевозке.
* Маркировка должна иметь четкие обозначения в соответствии с требованиями ГОСТ 13276-79;
* Отгрузка товара производится Поставщиком по указанным Покупателем реквизитам автомобильным или железнодорожным транспортом по согласованию с Покупателем.

1. **Место, условия и сроки поставки оборудования:**

Нижегородская область, г. Павлово, пер. Гаражный, д.1

Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. Отгруженный товар принимается исключительно по фактическому количеству.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с соответствующими сертификатами.

1. **Форма, сроки и порядок оплаты:**

Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента.

***Авансирование не предусмотрено.***

Оплата за оказанные работы производится Заказчиком в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 180 календарных дней с момента подписания Заказчиком акта оказанных работ и выставления Исполнителем счета и счета-фактуры.

1. **Расчет стоимости работ за единицу:**

Стоимость каждого наименования товара за единицу без учета НДС подлежит снижению от начальной пропорционально снижению начальной (максимальной) цены договора (цены лота) без учета НДС, предложенному победителем (лицом, с которым по итогам запроса котировок заключается договор)

1. **Сроки выполнения работ:**

Начало работ: с даты подписания договора

Окончание работ: 31.01.2026г.